      Администрация Свердловского района информирует  
о качестве питьевого водоснабжения на территории 
Свердловского района Орловской области 
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При проведении лабораторных исследований питьевой воды в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества установлено:

- с. Плоское (от 20.01.2020г.) - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 17,2 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 2 мг/л., по содержанию железа 2,8 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 1 мг/л.;
- с. Никольское (в течении года) - качество питьевой воды соответствует требованиям нормативных документов;
- д. Богодухово (в течении года) - качество питьевой воды соответствует требованиям нормативных документов;
[bookmark: __DdeLink__73_3075407668]- д. Богородицкое  - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа 0,79 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.;
- с. Козьминское (в течении года)- качество питьевой воды соответствует требованиям нормативных документов;
 - д. Домнино  - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости 8,5 мг-экв/л. при гигиеническом нормативе не более 7 мг-экв/л.
      
Постановлением администрации Свердловского района от 09.07.2015 года №483 утвержден план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Свердловском районе на 2015-2020 годы, исполнителем данного Плана мероприятий является обслуживающая организация МУП «Свердловский». В рамках данного Плана мероприятий в 2020 году выполнено: проведены лабораторные исследования качества воды в централизованных системах водоснабжения; размещены в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения; проведены  технические обследования централизованных систем холодного водоснабжения; проведены ремонтные работы на централизованных сетях водоснабжения. 
